## Sayfa1
DC GRUBU ARIZA PROSEDÜRLERİ
ÜNİTE | ARIZA ADI/KISALTMASI | BELİRTİ/GÖZLENEN DURUM | MÜDAHALE | GÖRSEL ANLATIM
DC HÜCRE | Failure: Loss FOC-BA | Bu Arıza Kesicinin alt kısmında bulunan ve Fiber optik kablo vasıtasıyla (Kırmızı Fiber Kablosu ) kesici CPU'suna anlık olarak gerilim ve akım bilgilerini aktaran Buffer Amplifier ünitesinin CPU ile haberleşmediğini belirtmektedir.Bu arıza da HMI üzerinde Akım ve Gerilim bilgisi görülmez.Kablo CPU dan söküldüğünde ise fiber kablo ucunda kırmızı ışık gözle görülmez. | Bu arızaya müdahelede scada teyidi alarak hücre içerisindeki tüm sigortaların indirilip yaklaşık 5 sn. bekleyerek tekrar enerjilendirilmesi gerekiyor.Bazı durumlarda buffer amplifier kendisini korumaya alarak enerji akışını durdurmaktadır.Yaptığımız işlemde ise Buffer Amplifier dahil tüm CPU gruplarını resetleme işlemidir.Bu işlem sonrası Fiber Kablo ucunda Kırmızı ışık görülecek HMI ekranından Gerilim-Akım Bilgileri okunabilecektir. NOT : Bu işlemde Tüm hücreler açar OG Dahil .
VLD PANEL | PLC Fault : VLD Not active,closed | Bu arızada VLD Panel HMI Ekranın Kumanda panelinde bulunan PLC röle ile haberleşemediği bilgisini vermektedir.Ekran üzerinde PLC arızası diye belirtilmektedir. | Ekran ile PLC arasındaki CAT6 haberleşme kabloları kontrol edilmeli ve sigortasından PLC Röle resetlenmelidir.Resetleme işlemi sonrası hala görüntü bu şekildeyse PLC röle arızası ve Röle yazılım arızası muhtemeldir.